聖約翰科技大學 計劃性停電處理程序

| 項次 | 執行程序 | 應 處 理 項 目 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 停電計畫核准後 | 上網公告停電時間及範圍。 告知（電話、e-mail、通報）停電區域之各單位主管，請其轉知所屬採取應變措施，以避開停電日期。 |  |
| 二 | 停電前一日 | 檢查備用電源設備（蓄電池、發電機、不斷電系統、柴油、手電筒等），確保其功能正常。 檢查自動切換開關，確保斷電後能正常動作。 停電區域之電梯入口處張貼停電通知。 書面通知停電區域內餐廳、書局、便利商店等負責人或總務處事務組。 |  |
| 三 | 停電日 | 於停電作業區之變電站或總開關張掛警告標示，避免誤送電致人傷亡。 停電前確認備用電源是否正常。 停電後再次確認備用電源、自動切換開關是否正常動作。 檢查停電區域內之電梯是否有人受困。 |  |
| 四 | 復電後 | 檢查備用電源、自動切換開關是否切離及正常動作。 無自動復歸處所，應逐一手動復歸。 檢查各處所相序及電壓是否正常。 巡查各處所用電是否恢復正常。 通知各單位復電時間。 | 須手動復歸處所： 百齡堂 電資大樓 圖資大樓 |